## parameters
index | start_date | start_time | time_step | end_date | end_time | f_hz | rho_ohmm | sn_mva | tol_vmag_pu | tol_vang_rad | max_iter
0 | 2022-01-01 | 0:00 | 1:00 | 2022-01-02 | 0:00 | 50 | 100 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | 50

## wire_std_types
index | diam_m | gmr | rc_ohm | g_s | max_i_ka
1 | 0.0175 | 0.76686 | 0.162 | 0 | 0.24
2 | 0.0138 | 0.76957 | 0.265 | 0 | 0.24
3 | 0.0124 | 0.76613 | 0.325 | 0 | 0.24
4 | 0.00564 | 0.78014 | 1.54 | 0 | 0.24
5 | 0.00668 | 0.77844 | 1.11 | 0 | 0.24
6 | 0.00944 | 0.77966 | 0.568 | 0 | 0.24
7 | 0.0051 | 0.7788 | 1.15 | 0 | 0.24

## configuration_std_types
configuration | phase | wire_n | x_m | y_m
1 | 1 | 1 | 0.052 | 0.152
1 | 2 | 1 | 0 | 0.152
1 | 3 | 1 | 0.052 | 0.1
1 | 4 | 2 | 0 | 0.1
2 | 1 | 2 | 0.042 | 0.142
2 | 2 | 2 | 0 | 0.142
2 | 3 | 2 | 0.042 | 0.1
2 | 4 | 3 | 0 | 0.1
3 | 1 | 3 | 0.039 | 0.139
3 | 2 | 3 | 0 | 0.139
3 | 3 | 3 | 0.039 | 0.1
3 | 4 | 6 | 0 | 0.1
4 | 1 | 4 | 0.024 | 0.124
4 | 2 | 4 | 0 | 0.124
4 | 3 | 4 | 0.024 | 0.1
4 | 4 | 7 | 0 | 0.1
5 | 1 | 5 | 0.026 | 0.126
5 | 2 | 5 | 0 | 0.126
5 | 3 | 5 | 0.026 | 0.1
5 | 4 | 7 | 0 | 0.1
6 | 1 | 6 | 0.032 | 0.132
6 | 2 | 6 | 0 | 0.132
6 | 3 | 6 | 0.032 | 0.1
6 | 4 | 5 | 0 | 0.1

## sequence_std_types
index | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | r0_ohm_per_km | x0_ohm_per_km | c_nf_per_km | c0_nf_per_km | max_i_ka
101 | 3.06 | 0.101 | 12.24 | 0.404 | 1 | 1 | 0.052
102 | 1.117 | 0.41 | 4.468 | 1.64 | 1 | 1 | 0.105
103 | 3.06 | 0.095 | 12.24 | 0.38 | 1 | 1 | 0.046
104 | 1.16 | 0.082 | 4.64 | 0.328 | 1 | 1 | 0.096
105 | 1.16 | 0.082 | 4.64 | 0.328 | 1 | 1 | 0.085
106 | 0.387 | 0.078 | 2.589 | 0.321 | 1 | 1 | 0.18
107 | 1.16 | 0.08 | 4.64 | 0.32 | 1 | 1 | 0.085
108 | 1.14 | 0.112 | 4.56 | 0.448 | 1 | 1 | 0.085
109 | 1.16 | 0.08 | 4.64 | 0.32 | 1 | 1 | 0.085
110 | 0.195 | 0.07 | 1.368 | 0.28 | 1 | 1 | 0.258
1000 | 0.0001 | 0.0001 | 1000000 | 1000000 | 1 | 1 | 1

## matrix_std_types
cfg_n | phase | max_i_ka | ph1_r_ohm_per_km | ph1_x_ohm_per_km | ph2_r_ohm_per_km | ph2_x_ohm_per_km | ph3_r_ohm_per_km | ph3_x_ohm_per_km | ph4_r_ohm_per_km | ph4_x_ohm_per_km | ph1_g_siemens_per_km | ph1_b_siemens_per_km | ph2_g_siemens_per_km | ph2_b_siemens_per_km | ph3_g_siemens_per_km | ph3_b_siemens_per_km | ph4_g_siemens_per_km | ph4_b_siemens_per_km
601 | 1 | 1 | 0.21531 | 0.6325 | 0.096934 | 0.31174 | 0.098177 | 0.26321 | 0 | 0 | 0 | 3.9145e-06 | 0 | -1.2401e-06 | 0 | -7.8262e-07 | 0 | 0
601 | 2 | 1 | 0.096934 | 0.31174 | 0.20971 | 0.65107 | 0.095381 | 0.23917 | 0 | 0 | 0 | -1.2401e-06 | 0 | 3.7032e-06 | 0 | -4.6087e-07 | 0 | 0
601 | 3 | 1 | 0.098177 | 0.26321 | 0.095381 | 0.23917 | 0.21214 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | -7.8262e-07 | 0 | -4.6087e-07 | 0 | 3.5037e-06 | 0 | 0
602 | 1 | 1 | 0.46765 | 0.73409 | 0.098177 | 0.26321 | 0.096934 | 0.23917 | 0 | 0 | 0 | 3.5412e-06 | 0 | -6.7214e-07 | 0 | -1.0504e-06 | 0 | 0
602 | 2 | 1 | 0.098177 | 0.26321 | 0.46448 | 0.74459 | 0.095381 | 0.23917 | 0 | 0 | 0 | -6.7214e-07 | 0 | 3.2184e-06 | 0 | -4.0936e-07 | 0 | 0
602 | 3 | 1 | 0.096934 | 0.23917 | 0.095381 | 0.23917 | 0.46205 | 0.75261 | 0 | 0 | 0 | -1.0504e-06 | 0 | -4.0936e-07 | 0 | 3.3707e-06 | 0 | 0
603 | 1 | 1 | 0.82605 | 0.83705 | 0.12838 | 0.28527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9265e-06 | 0 | -5.5917e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | 2 | 1 | 0.12838 | 0.28527 | 0.82257 | 0.84314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5917e-07 | 0 | 2.8992e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | 1 | 1 | 0.82257 | 0.84314 | 0.12838 | 0.28527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8992e-06 | 0 | -5.5917e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | 2 | 1 | 0.12838 | 0.28527 | 0.82605 | 0.83705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5917e-07 | 0 | 2.9807e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | 1 | 1 | 0.82593 | 0.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8082e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | 1 | 1 | 0.49598 | 0.27732 | 0.19834 | 0.020381 | 0.17703 | -0.0088856 | 0 | 0 | 0 | 6.0205e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | 2 | 1 | 0.19834 | 0.020381 | 0.49033 | 0.2511 | 0.19834 | 0.020381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0205e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | 3 | 1 | 0.17703 | -0.0088856 | 0.19834 | 0.020381 | 0.49598 | 0.27732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0205e-05 | 0 | 0
607 | 1 | 1 | 0.83419 | 0.31839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5297e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 1 | 1 | 0.21531 | 0.6325 | 0.096934 | 0.31174 | 0.098177 | 0.26321 | 0.098177 | 0.26321 | 0 | 3.9145e-06 | 0 | -1.2401e-06 | 0 | -7.8262e-07 | 0 | -7.8262e-07
608 | 2 | 1 | 0.096934 | 0.31174 | 0.20971 | 0.65107 | 0.095381 | 0.23917 | 0.098177 | 0.26321 | 0 | -1.2401e-06 | 0 | 3.7032e-06 | 0 | -4.6087e-07 | 0 | -4.6087e-07
608 | 3 | 1 | 0.098177 | 0.26321 | 0.095381 | 0.23917 | 0.21214 | 0.643 | 0.098177 | 0.26321 | 0 | -7.8262e-07 | 0 | -4.6087e-07 | 0 | 3.5037e-06 | 0 | -4.6087e-07
608 | 4 | 1 | 0.098177 | 0.26321 | 0.095381 | 0.23917 | 0.098177 | 0.26321 | 0.21214 | 0.643 | 0 | -7.8262e-07 | 0 | -4.6087e-07 | 0 | -7.8262e-07 | 0 | 3.5037e-06

## bus
bus_n | vn_kv | earth_r_ohm | phase_n | name | x | y | gr_ph_n
1 | 20 | 1e-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
2 | 0.4 | 1e-10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
3 | 0.4 | 10000000000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4
4 | 0.4 | 10000000000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4
5 | 0.4 | 10000000000 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4
6 | 0.4 | 10000000000 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4
7 | 0.4 | 10000000000 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4
8 | 0.4 | 10000000000 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4
9 | 0.4 | 10000000000 | 4 | 14 | 0 | 0 | 4
10 | 0.4 | 10000000000 | 4 | 15 | 0 | 0 | 4
11 | 0.4 | 10000000000 | 4 | 16 | 0 | 0 | 4
12 | 0.4 | 10000000000 | 4 | 17 | 0 | 0 | 4
13 | 0.4 | 10000000000 | 4 | 18 | 0 | 0 | 4

## line
index | name | std_type | from_bus | from_phase | to_bus | to_phase | length_km | type | in_service
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.07 | ol | TRUE
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.07 | ol | TRUE
2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0.07 | ol | TRUE
3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.07 | ol | TRUE
4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0.035 | ol | TRUE
5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0.035 | ol | TRUE
6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0.035 | ol | TRUE
7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0.035 | ol | TRUE
8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0.07 | ol | TRUE
9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0.07 | ol | TRUE
10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0.07 | ol | TRUE
11 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0.07 | ol | TRUE
12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0.105 | ol | TRUE
13 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0.105 | ol | TRUE
14 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0.105 | ol | TRUE
15 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0.105 | ol | TRUE
16 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0.035 | ol | TRUE
17 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0.035 | ol | TRUE
18 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0.035 | ol | TRUE
19 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 0.035 | ol | TRUE
20 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0.03 | ol | TRUE
21 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0.03 | ol | TRUE
22 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0.03 | ol | TRUE
23 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0.03 | ol | TRUE
24 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0.105 | ol | TRUE
25 | 7 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0.105 | ol | TRUE
26 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 0.105 | ol | TRUE
27 | 7 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 0.105 | ol | TRUE
28 | 8 | 3 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0.03 | ol | TRUE
29 | 8 | 3 | 9 | 2 | 10 | 2 | 0.03 | ol | TRUE
30 | 8 | 3 | 9 | 3 | 10 | 3 | 0.03 | ol | TRUE
31 | 8 | 3 | 9 | 4 | 10 | 4 | 0.03 | ol | TRUE
32 | 9 | 6 | 5 | 1 | 11 | 1 | 0.03 | ol | TRUE
33 | 9 | 6 | 5 | 2 | 11 | 2 | 0.03 | ol | TRUE
34 | 9 | 6 | 5 | 3 | 11 | 3 | 0.03 | ol | TRUE
35 | 9 | 6 | 5 | 4 | 11 | 4 | 0.03 | ol | TRUE
36 | 10 | 4 | 6 | 1 | 12 | 1 | 0.03 | ol | TRUE
37 | 10 | 4 | 6 | 2 | 12 | 2 | 0.03 | ol | TRUE
38 | 10 | 4 | 6 | 3 | 12 | 3 | 0.03 | ol | TRUE
39 | 10 | 4 | 6 | 4 | 12 | 4 | 0.03 | ol | TRUE
40 | 11 | 5 | 7 | 1 | 13 | 1 | 0.03 | ol | TRUE
41 | 11 | 5 | 7 | 2 | 13 | 2 | 0.03 | ol | TRUE
42 | 11 | 5 | 7 | 3 | 13 | 3 | 0.03 | ol | TRUE
43 | 11 | 5 | 7 | 4 | 13 | 4 | 0.03 | ol | TRUE

## trafo1ph
tr_n | circ_n | bus_n | from_ph | to_ph | vn_kv | sn_mva | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | tap_step_percent | tap_pos | tap_max | tap_min | vrif_pu | db_percent | oltc_bus | r_ohm | x_ohm | synchro
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | 0.06667 | 4 | 1 | 0.06667 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 1
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | 0.06667 | 4 | 1 | 0.06667 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 1
1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 20 | 0.06667 | 4 | 1 | 0.06667 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.23094 | 0.06667 | 4 | 1 | 0.06667 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 1
1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.23094 | 0.06667 | 4 | 1 | 0.06667 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 1
1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.23094 | 0.06667 | 4 | 1 | 0.06667 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 1

## asymmetric_load
index | name | bus | from_phase | to_phase | p_mw | q_mvar | const_z_percent_p | const_i_percent_p | const_z_percent_q | const_i_percent_q | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | load8 | 8 | 1 | 4 | 0.008 | 0.0038746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | TRUE | res
1 | load8 | 8 | 2 | 4 | 0.006 | 0.0029059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | TRUE | ind
2 | load8 | 8 | 3 | 4 | 0.0035 | 0.0016951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | TRUE | com
3 | load10 | 10 | 1 | 4 | 0.0195 | 0.0094443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | TRUE | ind
4 | load10 | 10 | 2 | 4 | 0.0205 | 0.0099286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | TRUE | ind
5 | load10 | 10 | 3 | 4 | 0.024 | 0.011624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | TRUE | res
6 | load11 | 11 | 1 | 4 | 0.0125 | 0.006054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | TRUE | com
7 | load11 | 11 | 2 | 4 | 0.0165 | 0.0079913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | TRUE | com
8 | load11 | 11 | 3 | 4 | 0.014 | 0.0067805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | TRUE | res
9 | load12 | 12 | 1 | 4 | 0.016 | 0.0077492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | TRUE | ind
10 | load12 | 12 | 2 | 4 | 0.019 | 0.0092021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | TRUE | res
11 | load12 | 12 | 3 | 4 | 0.0155 | 0.007507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | TRUE | res
12 | load13 | 13 | 1 | 4 | 0.0035 | 0.0016951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | TRUE | res
13 | load13 | 13 | 2 | 4 | 0.006 | 0.0029059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | TRUE | com
14 | load13 | 13 | 3 | 4 | 0.008 | 0.0038746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | TRUE | res

## asymmetric_gen
index | name | bus | vm_pu | from_phase | to_phase | p_mw | q_mvar | const_z_percent_p | const_i_percent_p | const_z_percent_q | const_i_percent_q | sn_mva | scaling | type | in_service | slack
0 | gen1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 120 | 1 | cost | TRUE | TRUE
1 | gen1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 120 | 1 | cost | TRUE | TRUE
2 | gen1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 120 | 1 | cost | TRUE | TRUE
3 | gen8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | pv | TRUE | FALSE
4 | gen10 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | pv | TRUE | FALSE
5 | gen10 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | pv | TRUE | FALSE
6 | gen10 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | pv | TRUE | FALSE
7 | gen11 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | pv | TRUE | FALSE
8 | gen12 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | pv | TRUE | FALSE
9 | gen13 | 13 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | pv | TRUE | FALSE