## parameters
index | f_hz | rho_ohmm | sn_mva | tol_vmag_pu | tol_vang_rad | max_iter
0 | 50 | 100 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | 50

## configuration_std_type
index | circuit | name | conductor_outer_diameter_m | gmr_coefficient | r_dc_ohm_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | x_m | y_m
731 | 0 | a | 0.0175 | 0.76686 | 0.162 | 0 | 0.24 | 0.052 | 0.152
731 | 1 | a | 0.0175 | 0.76686 | 0.162 | 0 | 0.24 | 0 | 0.152
731 | 2 | a | 0.0175 | 0.76686 | 0.162 | 0 | 0.24 | 0.052 | 0.1
731 | 3 | a | 0.0175 | 0.76686 | 0.162 | 0 | 0.24 | 0 | 0.1

## sequence_std_type
index | name | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | r0_ohm_per_km | x0_ohm_per_km | c_nf_per_km | c0_nf_per_km | max_i_ka
110 | NA2XS2Y | 0.161 | 0.117 | 0.644 | 0.468 | 273 | 273 | 0.362

## matrix_std_type
index | circuit | max_i_ka | r_1_ohm_per_km | x_1_ohm_per_km | r_2_ohm_per_km | x_2_ohm_per_km | r_3_ohm_per_km | x_3_ohm_per_km | r_4_ohm_per_km | x_4_ohm_per_km | g_1_us_per_km | b_1_us_per_km | g_2_us_per_km | b_2_us_per_km | g_3_us_per_km | b_3_us_per_km | g_4_us_per_km | b_4_us_per_km
601 | 0 | 1 | 0.21531 | 0.6325 | 0.096934 | 0.31174 | 0.098177 | 0.26321 | 0.098177 | 0.26321 | 0 | 3.9145 | 0 | -1.2401 | 0 | -0.78262 | 0 | -0.78262
601 | 1 | 1 | 0.096934 | 0.31174 | 0.20971 | 0.65107 | 0.095381 | 0.23917 | 0.095381 | 0.23917 | 0 | -1.2401 | 0 | 3.7032 | 0 | -0.46087 | 0 | -0.46087
601 | 2 | 1 | 0.098177 | 0.26321 | 0.095381 | 0.23917 | 0.21214 | 0.643 | 0.095381 | 0.23917 | 0 | -0.78262 | 0 | -0.46087 | 0 | 3.5037 | 0 | -0.78262
601 | 3 | 1 | 0.098177 | 0.26321 | 0.095381 | 0.23917 | 0.095381 | 0.23917 | 0.21214 | 0.643 | 0 | -0.78262 | 0 | -0.46087 | 0 | -0.78262 | 0 | 3.9145
602 | 1 | 1 | 0.46765 | 0.73409 | 0.098177 | 0.26321 | 0.096934 | 0.23917 | 0 | 0 | 0 | 3.5412 | 0 | -0.67214 | 0 | -1.0504 | 0 | 0
602 | 2 | 1 | 0.098177 | 0.26321 | 0.46448 | 0.74459 | 0.095381 | 0.23917 | 0 | 0 | 0 | -0.67214 | 0 | 3.2184 | 0 | -0.40936 | 0 | 0
602 | 3 | 1 | 0.096934 | 0.23917 | 0.095381 | 0.23917 | 0.46205 | 0.75261 | 0 | 0 | 0 | -1.0504 | 0 | -0.40936 | 0 | 3.3707 | 0 | 0
603 | 1 | 1 | 0.82605 | 0.83705 | 0.12838 | 0.28527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9265 | 0 | -0.55917 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | 2 | 1 | 0.12838 | 0.28527 | 0.82257 | 0.84314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55917 | 0 | 2.8992 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | 1 | 1 | 0.82257 | 0.84314 | 0.12838 | 0.28527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8992 | 0 | -0.55917 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | 2 | 1 | 0.12838 | 0.28527 | 0.82605 | 0.83705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55917 | 0 | 2.9807 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | 1 | 1 | 0.82593 | 0.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | 1 | 1 | 0.49598 | 0.27732 | 0.19834 | 0.020381 | 0.17703 | -0.0088856 | 0 | 0 | 0 | 60.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | 2 | 1 | 0.19834 | 0.020381 | 0.49033 | 0.2511 | 0.19834 | 0.020381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2046 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | 3 | 1 | 0.17703 | -0.0088856 | 0.19834 | 0.020381 | 0.49598 | 0.27732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2046 | 0 | 0
607 | 1 | 1 | 0.83419 | 0.31839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## bus
index | phase | name | vn_kv | grounded | grounding_r_ohm | grounding_x_ohm | in_service | type | zone
0 | 0 | 110 kV bar | 110 | TRUE | 1 | 25 | TRUE | b | 0
0 | 1 | 110 kV bar | 110 | FALSE |  |  | TRUE | b | 0
0 | 2 | 110 kV bar | 110 | FALSE |  |  | TRUE | b | 0
0 | 3 | 110 kV bar | 110 | FALSE |  |  | TRUE | b | 0
1 | 0 | 20 kV bar | 20 | TRUE | 0 | 0 | TRUE | b | 0
1 | 1 | 20 kV bar | 20 | FALSE |  |  | TRUE | b | 0
1 | 2 | 20 kV bar | 20 | FALSE |  |  | TRUE | b | 0
1 | 3 | 20 kV bar | 20 | FALSE |  |  | TRUE | b | 0
2 | 0 | bus 2 | 20 | TRUE | 0 | 0 | TRUE | b | 0
2 | 1 | bus 2 | 20 | FALSE |  |  | TRUE | b | 0
2 | 2 | bus 2 | 20 | FALSE |  |  | TRUE | b | 0
2 | 3 | bus 2 | 20 | FALSE |  |  | TRUE | b | 0
3 | 0 | bus 3 | 20 | TRUE | 0 | 0 | TRUE | b | 0
3 | 1 | bus 3 | 20 | FALSE |  |  | TRUE | b | 0
3 | 2 | bus 3 | 20 | FALSE |  |  | TRUE | b | 0
3 | 3 | bus 3 | 20 | FALSE |  |  | TRUE | b | 0
4 | 0 | bus 4 | 20 | TRUE | 0 | 0 | TRUE | b | 0
4 | 1 | bus 4 | 20 | FALSE |  |  | TRUE | b | 0
4 | 2 | bus 4 | 20 | FALSE |  |  | TRUE | b | 0
4 | 3 | bus 4 | 20 | FALSE |  |  | TRUE | b | 0
5 | 0 | bus 5 | 20 | TRUE | 0 | 0 | TRUE | b | 0
5 | 1 | bus 5 | 20 | FALSE |  |  | TRUE | b | 0
5 | 2 | bus 5 | 20 | FALSE |  |  | TRUE | b | 0
5 | 3 | bus 5 | 20 | FALSE |  |  | TRUE | b | 0
6 | 0 | bus 6 | 20 | TRUE | 0 | 0 | TRUE | b | 0
6 | 1 | bus 6 | 20 | FALSE |  |  | TRUE | b | 0
6 | 2 | bus 6 | 20 | FALSE |  |  | TRUE | b | 0
6 | 3 | bus 6 | 20 | FALSE |  |  | TRUE | b | 0

## line
index | circuit | name | std_type | model_type | from_bus | from_phase | to_bus | to_phase | length_km | type | in_service
0 | 0 | 1 | 110 | sequence | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ol | TRUE
0 | 1 | 1 | 110 | sequence | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ol | TRUE
0 | 2 | 1 | 110 | sequence | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ol | TRUE
1 | 0 | 1 | 110 | sequence | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | 1 | 1 | 110 | sequence | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ol | TRUE
1 | 2 | 1 | 110 | sequence | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ol | TRUE
2 | 0 | 1 | 110 | sequence | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | 1 | 1 | 110 | sequence | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | ol | TRUE
2 | 2 | 1 | 110 | sequence | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | ol | TRUE
3 | 0 | 1 | 110 | sequence | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | 1 | 1 | 110 | sequence | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | ol | TRUE
3 | 2 | 1 | 110 | sequence | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | ol | TRUE
4 | 0 | 1 | 110 | sequence | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | 1 | 1 | 110 | sequence | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | ol | TRUE
4 | 2 | 1 | 110 | sequence | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | ol | TRUE
5 | 0 | 1 | 110 | sequence | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | 1 | 1 | 110 | sequence | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ol | TRUE
5 | 2 | 1 | 110 | sequence | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | ol | TRUE

## trafo1ph
index | bus | circuit | from_phase | to_phase | vn_kv | sn_mva | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | tap_step_percent | tap_pos | tap_neutral | tap_max | tap_min | in_service
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 63.5085 | 8.3333 | 6 | 0.205 | 2.3333 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 | TRUE
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 63.5085 | 8.3333 | 6 | 0.205 | 2.3333 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 | TRUE
0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 63.5085 | 8.3333 | 6 | 0.205 | 2.3333 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 | TRUE
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.547 | 8.3333 | 6 | 0.205 | 2.3333 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 | TRUE
0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11.547 | 8.3333 | 6 | 0.205 | 2.3333 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 | TRUE
0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11.547 | 8.3333 | 6 | 0.205 | 2.3333 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 | TRUE

## asymmetric_load
index | circuit | name | bus | from_phase | to_phase | p_mw | q_mvar | const_z_percent_p | const_i_percent_p | const_z_percent_q | const_i_percent_q | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | 0 | load 0 | 2 | 1 | 0 | 0.33333 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 1 | TRUE | cost
0 | 1 | load 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33333 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 1 | TRUE | cost
0 | 2 | load 0 | 2 | 3 | 0 | 0.33333 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 1 | TRUE | cost
1 | 0 | load 1 | 3 | 1 | 0 | 0.33333 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 1 | TRUE | cost
1 | 1 | load 1 | 3 | 2 | 0 | 0.33333 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 1 | TRUE | cost
1 | 2 | load 1 | 3 | 3 | 0 | 0.33333 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 1 | TRUE | cost
2 | 0 | load 2 | 4 | 1 | 0 | 0.33333 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 1 | TRUE | cost
2 | 1 | load 2 | 4 | 2 | 0 | 0.33333 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 1 | TRUE | cost
2 | 2 | load 2 | 4 | 3 | 0 | 0.33333 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 1 | TRUE | cost
3 | 0 | load 3 | 5 | 1 | 0 | 0.33333 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 1 | TRUE | cost
3 | 1 | load 3 | 5 | 2 | 0 | 0.33333 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 1 | TRUE | cost
3 | 2 | load 3 | 5 | 3 | 0 | 0.33333 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 1 | TRUE | cost
4 | 0 | load 4 | 6 | 1 | 0 | 0.33333 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 1 | TRUE | cost
4 | 1 | load 4 | 6 | 2 | 0 | 0.33333 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 1 | TRUE | cost
4 | 2 | load 4 | 6 | 3 | 0 | 0.33333 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 1 | TRUE | cost

## asymmetric_sgen
index | circuit | name | bus | vm_pu | from_phase | to_phase | p_mw | q_mvar | const_z_percent_p | const_i_percent_p | const_z_percent_q | const_i_percent_q | sn_mva | scaling | type | in_service | slack
0 | 0 | gen0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 1 | cost | TRUE | TRUE
0 | 1 | gen0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 1 | cost | TRUE | TRUE
0 | 2 | gen0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 1 | cost | TRUE | TRUE